**MĚSTO PŘÍBRAM**

**Zastupitelstvo města**

**Obecně závazná vyhláška města,**

**kterou se vydává**

**POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘÍBRAM**

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 09.10.2023 usnesením č. 300/2023/ZM usneslo vydat podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) s přihlédnutím k podrobnostem uvedeným v § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 172/2001 Sb.“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Článek č. 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Příbram (dále jen „město“).

**Článek č. 2**

**Vymezení činností osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna prostřednictvím jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle článku č. 5 této vyhlášky a dále jednotkami uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany města, včetně sledování úrovně požární ochrany je zajištěno odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany. Zprávu o stavu požární ochrany předkládá příslušný odbor starostovi města minimálně 1x za rok.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány:
4. zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně ve městě,
5. starosta města - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany města (v rámci pravidelné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví), a to minimálně 1x za 12 měsíců nebo v termínech kratších.

**Článek č. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na které se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[[1]](#footnote-1) či obce[[2]](#footnote-2) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně 2 pracovní dny před jejím zahájením na Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend a na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, je povinen zřídit preventivní požární hlídku[[3]](#footnote-3).

**Článek č. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v článku č. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 2 vyhlášky.

**Článek č. 5**

**Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, jejich početní stav a vybavení**

1. Město zřídilo Jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), jejichž kategorie, početní stavy a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do svých požárních zbrojnic (JSDH Příbram - Březové Hory, Nádvoří Msgre. Korejse čp. 642, Příbram VI – Březové Hory, JSDH Příbram - Zdaboř, Zdabořská čp. 27, Příbram V - Zdaboř, JSDH Příbram - Lazec, Lazec čp.73), anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

**Článek č. 6**

**Přehled o zdrojích vody k hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen tyto zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[4]](#footnote-4).
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[[5]](#footnote-5).
3. Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled těchto zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody, hlavní čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdů k nim jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedené v čl. 5. a jednotce stanice Příbram Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinní oznámit obci:
5. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody pro hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
6. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů a dále předpokládanou dobu těchto prací.

**Článek č. 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou ohlašovna požárů: **Městská policie Příbram,** náměstí T.G. Masaryka čp. 121, Příbram I, tel. 318 624 245,

**tísňová linka 156.**

1. Dalším místem pro ohlášení požáru je **Krajské operační a informační středisko** Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně, tel. 950 870 444 a **tísňové linky 150 a 112.**

**Článek č. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě**

Vyhlášení požárního poplachu se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.tón – 10 sec., pauza – 25 sec. tón),
2. signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sec.,
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje z dopravních prostředků vybavených audiotechnikou (megafony) a dále lze využít varovného systému města – rozesíláním varovných SMS zpráv a e-mailů pro vyrozumění občanů o vzniku mimořádné události na jeho území.

**Článek č. 9**

**Seznam sil a prostředků požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Článek č. 10**

**Závěrečná ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Příbram č.3/2016 ze dne 14.11.2016.

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem 15 dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Jan Konvalinka v.r. Bc. Vladimír Karpíšek v.r.

starosta 1. místostarosta

Přílohy:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se vydává požární řád

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje**

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se vydává požární řád

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se vydává požární řád

1. **Přehled zdrojů vody pro hašení požárů**
2. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů – hlavních čerpacích stanovišť a směrů příjezdů k nim**

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se vydává požární řád

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Středočeského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požárů města a právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** | | | | |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | **JPO HZS Středočeského kraje – HS Příbram** | **JSDH Příbram – Březové Hory** | **JSDH Trhové Dušníky** | **JSDH Bohutín** |
| Kategorie jednotek požární ochrany | **JPO I** | **JPO III** | **JPO III** | **JPO III** |

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se vydává požární řád

**Kategorie, početní stav a vybavení zřizovaných JSDH**

**JSDH Příbram – Březové Hory, kategorie JPO III, počet členů 28**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky PO** | **Počet ks** |
| CAS 15 MAN | 1 |
| CAS 32 T815 | 1 |
| DA VW Transporter | 1 |
| DA Ford Transit | 1 |
| RZA Ford Ranger | 1 |
| Nákladní přívěs pro přepravu lodí | 1 |
| Loď ZODIAC ZOOM 380 S | 1 |
| Elektrocentrála HONDA ECM2800K | 1 |
| Ventilátor přetlakový | 1 |
| Sada zvedacích vaků | 1 |
| Rozpínací zařízení Narimex | 1 |
| Plovoucí čerpadlo + hadice | 1 |
| Vyprošťovací hydraulické zařízení Lukas DSH – 20 - 2 | 1 |
| Elektrický lanový naviják | 1 |
| Plovoucí čerpadlo PH – 1200 GSV | 1 |
| Odvětrávač kouře CAS 32 | 1 |
| Vysokotlaký naviják s vysokotlakovou hadici 60 m | 1 |
| Skládací žebřík PBA 54-88 | 1 |
| Motorové kalové čerpadlo ROBIN PTG | 1 |
| Elektrocentrála G 5000 V | 1 |
| Radiostanice Motorola CM-340 | 1 |

**JSDH Příbram - Zdaboř, kategorie JPO V, počet členů 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky PO** | **Počet ks** |
| DA VW Transporter | 1 |
| Stříkačka TOHAITSU VC32ASE | 1 |
| Kompresor GUED 400 V | 1 |
| Plovoucí čerpadlo PH – 1200 GSV | 1 |
| Hasičská stříkačka PS 12 | 1 |

**JSDH Příbram – Lazec, kategorie JPO V, počet členů 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky PO** | **Počet ks** |
| DA VW Transporter | 1 |
| Plovoucí čerpadlo PPCA 800 | 1 |
| Elektrocentrála Gesan | 1 |
| Požární stříkačka PS 12 | 1 |

*Poznámka: V seznamu nejsou všechny věcné prostředky požární ochrany využívané JSDHO, ale pouze technika vyšší hodnoty rozhodná pro případné nasazení jednotek.*

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se vydává požární řád

1. **Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| víceúčelový | rybník Hořejší obora | 36 000 m3 | Dvořákovo nábřeží | celoroční |
| víceúčelový | rybník Dolejší obora | 22 500 m3 | ul. Plzeňská nebo ČSA (kruh.objezd) | celoroční |
| víceúčelový | Nový rybník | 45 000 m3 | u velké skluzavky | celoroční |
| víceúčelový | rybník Kaňka | 7 500 m3 | zábradlí u silnice | duben - říjen |
| víceúčelový | venkovní bazén Aquapark | 1 900 m3 | západní strana (u parkoviště) | červen - září |
| umělý | požární nádrž  Nová Hospoda | 1250 m3 | v blízkosti vjezdu do areálu nádrže | celoroční |
| umělý | požární nádrž (Náveský rybník) Zavržice | 2 500 m3 | silnice u stavidla | duben - říjen |
| umělý | požární nádrž Lazec | 180 m3 | u klubovny | duben - říjen |
| umělý | požární nádrž Brod | 750 m3 | západní břeh u klubovny | celoroční |
| umělý | požární nádrž Kozičín | 20 m3 | u stavidla | duben - říjen |
| víceúčelový | Jerusalemský rybník | 3 300 m3 | silnice u zastávky MHD | celoroční |
| umělý | hydrantová síť  města Příbram | Celkem více než 600 funkčních hydrantů, z nichž je 46 nadzemních.  38 hydrantů je pravidelně revidováno revizními techniky, u ostatních je kontrolována funkčnost. | Tři hlavní hydranty určené na čerpání a doplňování vody jsou v textu vyznačeny červeně.  Ostatní revidované hydranty určené pro čerpání a doplňování vody jsou uvedeny v seznamu.  Ostatní zde neuvedené hydranty jsou určeny pouze pro akutní potřebu jednotek při zásahu. | Celoroční  U nadzemních hydrantů mohou být při velmi nízkých teplotách v zimních měsících zamrzlé armatury. |

**Seznam hydrantů (dále jen „H“) – odběrných míst**

podzemní hydrant (dále jen „PH“), nadzemní hydrant (dále jen „NH“)


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo** | **typ** | **Poloha (umístění)** | **GPS souřadnice** | **DN řadu**  **(mm)** | **Průtok (l/s)** | **Statický tlak (MPa)** | **Dynamický tlak (MPa)** |
| 1 | NH | PB I, v poli před vjezdem do ČOV, Mlynářská | 49.703745  14.006273 | 200 | 9,5 | 0,59 | 0,49 |
| 2 | NH | PB I, Dělostřelecká čp. 371 | 49.702603  14.006531 | 200 | 9,5 | 0,61 | 0,41 |
| 3 | NH | PB I, nám. T.G. Masaryka čp. 121 | 49.688675  14.010238 | 200 | 9,5 | 0,58 | 0,54 |
| 4 | NH | PB I, Plzeňská, čp. 77, u parkoviště | 49.689879  14.007613 | 150 | 9,7 | 0,71 | 0,55 |
| 5 | PH | PB I, Plynárenská x U Plynárny | 49.696524  14.004536 | 200 | 9,8 | 0,51 | 0,47 |
| 6 | NH | PB II, Hlinomazova, x Pod Hvězdárnou | 49.692116  13.025261 | 200 | 9,5 | 0,36 | 0,21 |
| 7 | PH | PB II, Hornické nám. | 49.6894  14.015852 | 175 | 9,5 | 0,48 | 0,37 |
| 8 | NH | PB II, Hrabákova, u VDJ Husa | 49.687564  14.020079 | 200 | 9,5 | 0,50 | 0,37 |
| 9 | PH | PB II, Jinecká, u nealka | 49.696287  14.016453 | 400 | 9,7 | 0,27 | 0,23 |
| 10 | NH | PB III, Milínská čp. 167, u soudu | 49,686979  14.009238 | 200 | 9,5 | 0,70 | 0,56 |
| 11 | NH | PB IV, Březnická čp. 235 | 49.679683  14.00532 | 80 | 9,7 | 0,45 | 0,36 |
| 12 | NH | PB V - Zdaboř, OD OBI, u vjezdu na parkoviště | 49.671494  13.989813 | 200 | 9,8 | 0,51 | 0,43 |
| 13 | NH | PB V - Zdaboř, Žežická 598, OD TESCO, vpravo při vjezdu na parkoviště | 49.671605  13.988661 | 200 | 9,5 | 0,51 | 0,43 |
| 14 | NH | PB V - Zdaboř, Drkolnovská čp. 299 | 49.674519  13.983742 | 300 | 9,7 | 0,63 | 0,52 |
| 15 | NH | PB V - Zdaboř, Družstevní čp. 242 | 49.671623  13.98727 | 110 | 9,5 | 0,47 | 0,36 |
| 16 | NH | PB V - Zdaboř, Rovná čp. 150 | 49.670298  13.988172 | 160 | 9,7 | 0,51 | 0,43 |
| 17 | NH | PB V - Zdaboř, Rovná čp. 231 - OBI | 49.670309  13.990764 | 160 | 9,7 | 0,53 | 0,46 |
| 18 | PH | PB V - Zdaboř, Zdabořská – U Pletánků | 49.668082  13.989839 | 300 | 9,8 | 0,60 | 0,53 |
| 19 | NH | PB VI – Březové Hory, Husova čp. 622 u vjezdu na parkoviště Kaufland | 49.691648  13.998149 | 200 | 9,7 | 0,59 | 0,52 |
| 20 | NH | PB VI – Březové Hory, Husova čp. 622 Kaufland zásobování | 49.69286  13.999092 | 200 | 9,5 | 0,62 | 0,42 |
| 21 | PH | PB VI – Březové Hory, K Podlesí čp. 638 - Silmet | 49.690991  13.995407 | 150 | 9,8 | 0,53 | 0,38 |
| 22 | NH | PB VI – Březové Hory, Rožmitálská (u zastávky MHD) | 49.681022  13.988006 | 300 | 9,5 | 0,24 | 0,21 |
| 23 | NH | PB VII, 28.října x Březohorská | 49.660322  13.995257 | 200 | 9,7 | 0,46 | 0,36 |
| 24 | NH | PB VII,  28.října x Kladenská | 49.67929  13.98994 | 100 | 9,7 | 0,38 | 0,30 |
| 25 | PH | PB VII, Bratří Čapků čp. 260 | 49.67655  13.994447 | 300 | 9,5 | 0.53 | 0,44 |
| 26 | NH | PB VII, Čechovská čp. 469 | 49.674764  13.994048 | 300 | 9,7 | 0,72 | 0,64 |
| 27 | NH | PB VII, Legionářů (Belveder, nad gymnáziem)) | 49.682255  14.001202 | 200 | 9,7 | 0,54 | 0,49 |
| 28 | NH | PB VII, Legionářů čp. 346 (u zimního stadionu – malá hala) | 49.677621  14.001073 | 400 | 9,8 | 0,62 | 0,53 |
| 29 | NH | PB VIII, Brodská (u kruhového objezdu) | 49.669996  13.993098 | 150 | 9,5 | 0,60 | 0,57 |
| 30 | NH | PB VIII, Brodská čp. 100 - 102 | 49.667926  13.998408 | 160 | 9,8 | 0,60 | 0,52 |
| 31 | PH | PB VIII, u vjezdu k Novému rybníku (viadukt) | 49.767722  14.002774 | 500 | 9,5 | 0,84 | 0,78 |
| 32 | PH | PB VIII, u vjezdu k Novému rybníku I | 49.676711  14.002739 | 500 | 9,5 | 0,61 | 0,52 |
| 33 | NH | PB VIII, Čechovská x Sportovní | 49.673717  13.995489 | 300 | 9,5 | 0,66 | 0,61 |
| 34 | NH | PB VIII, Čechovská A2, vjezd na parkoviště | 49.675163  13.999665 | 150 | 9,5 | 0,79 | 0,74 |
| 35 | NH | PB VIII, Seifertova, (OD ALBERT) | 49.676631  14.001202 | 500 | 9,5 | 0,83 | 0,57 |
| 36 | PH | PB VIII, Seifertova (chodník u zastávky) | 49.675372  13.995524 | 500 | 9,5 | 0,74 | 0,70 |
| 37 | PH | PB VIII, Seifertova x Budovatelů čp.136 | 49.675342  13.996562 | 300 | 9,5 | 0,77 | 0,73 |
| 38 | NH | PB VIII, Školní čp. 73 | 49.673084  13.997783 | 300 | 9,8 | 0,65 | 0,59 |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů – hlavních čerpacích stanovišť**

1 – nadzemní hydrant ul. Legionářů x Edvarda Beneše – 49,677621N, 14,001073E

2 – podzemní hydrant u vchodu do areálu Nového rybníka – 49,676711N, 14,0027393E

3 – nadzemní hydrant u stanice MHD křižovatka Rožmitálská x Žežická – 49,688022N, 13,988006E



1. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. Nařízení Středočeského kraje č. 3 ze dne 04.01.2010 [↑](#footnote-ref-5)