1. **Přehled zdrojů vody pro hašení požáru a záchranné práce.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hydrant****číslo** | **Umístění** | **Viditelné označení** | **Průtok** **l/s** | **Poznámka** |
| **Konice** |
| 1 | Bídov 463 | ano | 10,5 | V trávě pod silnici |
| 2 | Kostelní 160 | ano | 16,1 | Parkoviště kandelábr |
| 3 | Cihelna II 590 | ano | 7,5 | Na kopci |
| 4 | 9. května – KOVO | ano | 12,2 | U spínačky |
| 5 | Tyršova 466 | ano | 8,2 |  |
| 6 | Komenského 688 | ano | 15,8 |  |
| 7 | Vápenice 388 | ano | 10,2 | Parkoviště u benzínky |
| 8 | Kruhový objezd č.p.259 | ano | 20,0 | Obchod CBA |
| 9 | Jiráskova 252 | ano | 18,3 | U stolárny |
| 10 | Na Příhonech 483 | ano | 10,3 | Nadzemní |
| 11 | Za nádražím 374 | ano | 12,2 | Křižovatka u okálu |
| 12 | Náměstí TGM 27 | ano | 10,1 | MěÚ |
| 13 | Švehlova 69 | ano | 10,1 |  |
| 14 | Vodní 86 | ano | 12,2 |  |
| 15 | Staré město 140 | ano | 11,8 | U Muzikanta |
| 16 | Chmelnice 241 | ano | 6,8 | Omezeno redukce |
| 17 | Vrchlického 369 | ano | 8,7 |  |
| **Čunín** |
| 1 | Čunín č.p. 109  | ano | 12,8 |  |
| 2 | č.p. 84 směr Stražisko | ano | 12,8 |  |
| 3 | Čunín č.p. 62 | ano | 17,9 | Pod mostem |
| 4 | Čunín č.p. 48 | ano | 11,7 | Na konci u rybníka |
| **Křemenec** |
| 1 | Křemenec č.p. 29 | ano | 9,8 | První odbočka nalevo |
| 2 | Křemenec č.p. 11 | ano | 12,0 | Hlavní trasa |
| 3 | Křemenec č.p. 53 | ano | 10,4 | Trávníky křižovatka |
| 4 | Křemenec č.p. 45 | ano | 11,2 |  |
| **Ladín** |
| 1 | Ladín č.p. 49 | ano | 9,6 |  |
| 2 | Ladín č.p. 37 | ano | 10,9 |  |
| 3 | Ladín č.p. 32 | ano | 16,1 |  |
| **Runářov** |
| 1 | Runářov č.p. 33 | ano | 18,5 |  |
| 2 | Runářov č.p. 49 | ano | 10,5 |  |
| 3 | Runářov č.p. 3 | ano | 10,2 | U bytovky |
| 4 | Runářov č.p. 46 | ne |  | Změna za č.p.1 |
| 5 | Runářov č.p. 1 | ano | 16,3 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hydrant****číslo** | **Umístění** | **GPS podle mapy** | **Poznámka** |
| **Nová Dědina** |
| PH 01 | N. Dědina č.p. 57 | 49.5718464N 16.9311447E |  |
| PH 02 | N. Dědina č.p 25 | 49.5732156N 16.9336200E |  |
| PH 03 | N. Dědina č.p 33 | 49.5751783N 16.9331350E |  |
| PH 04 | N. Dědina č.p 22 | 49.5747278N 16.9362172E |  |
| PH 05 | N. Dědina č.p 19 | 49.5757092N 16.9382175E |  |
| PH 06 | N. Dědina č.p 16 | 49.5763350N 16.9403642E |  |
| PH 07 | N. Dědina č.p 71 | 49.5779669N 16.9436772E |  |
| PH 08 | N. Dědina č.p 10 | 49.5789917N 16.9464986E |  |
| PH 09 | N. Dědina č.p 8 | 49.5796797N 16.9492075E |  |
| PH 10 | N. Dědina č.p 4 | 49.5705903N 16.9534569E |  |
| PH 11 | N. Dědina č.p 2 | 49.5702206N 16.9570397E |  |
| PH 12 | N. Dědina č.p 32 | 49.5798503N 16.9593744E |  |
| PH 13 | N. Dědina č.p 81 | 49.5714253N 16.9562208E |  |
| PH 14 | N. Dědina č.p 68 | 49.5714825N 16.9582508E |  |